## Modernizacija JR
TROŠKOVNIK IZGRADNJE I MODERNIZACIJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE MARUŠEVEC
A. ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL
Red. broj | Opis radova | Jed. mj. | Koli-čina | Jed. cijena (€) | Iznos (€)
1 | Naselje Biljevec
1.1 | Nabava i prijevoz cestovne svjetiljke slijedećih karakteristika: - startne snage max do 57W - minimalni izlazni svjetlosni tok sustava 7700 lm - zasjenjenost : cut-off (klasa bliještanja minimum G3 – HRN EN 13201 Annex A) - sa ugrađenom prenaponskom zaštitom za DM 6 kV,a za CM 10kV prema EN 61000-4-5 - kompenzirana na min. cosφ 0,95 kod punog opterećenja - klasa električne zaštite II - potezna struja ne smije biti veća od radne (nazivne) struje - zaštita od pregrijavanja smanjenjem radne snage (temperatura okoline većom od 45°C) - zaštita kompletne svjetiljke min. IP 66 - otpornost na udarce za zaštitno staklo ili polikarbonatni pokrov leća min. IK08 - zaštita kompletnog kućišta svjetiljke od korozije - nije dozvoljena primjena svjetiljke sa aktivnim hladilom - zaštita od pregrijavanja smanjenjem radne snage (temperatura okoline većom od 45°C) - kućište LED sustava od vučenog ili lijevanog aluminija - izvedba sa kaljenim zaštitnim staklom ili zaštitnim polikarbonatnim pokrovom - mogućnost za izravnu montažu na stup ili na lučnu/ravnu konzolu - ULOR = 0% - faktor uzvrata boja: min CRI 70 - faktor održavanja ≥0,8 - svjetlosni tok LED modula nakon 100.000 radnih sati minimum 80% incijalnog svjetlosnog toka (uz prosječnu vanjsku temperaturu od 30 °C) - jamstvo proizvođača na kompletnu svjetiljku na min. 5 godina - temperatura boje izvora svjetlosti: 3000 K - programibilni driver- mogućnost smanjivanja snage programiranjem napajanja u koracima definiranim od strane investitora - regulacija sa samostalnim određivanjem središnjeg vremena noći- za svaki interval moguće podesiti intenzitet u rasponu od 0%-100% (dim to off) - ponuditelj treba priložiti kataloški materijal iz kojega se mogu iščitati tražene tehničke svjetiljke prema troškovniku. - licenca o pravu na korištenja ENEC oznake na proizvodu, - certifikat o CE sukladnosti - otpornost na vibracije prema standardu EN 60068-2-6:2008 (ili jednakovrijedno) - otpornost na koroziju prema standardu EN 60068-2-11:1999 (ili jednakovrijedno) | kom | 15 |  | 0
Ponuđeni tip svjetiljke:______________________________ Proizvođač: ______________________________________
1.2 | Nabava i prijevoz cestovne svjetiljke slijedećih karakteristika: - startne snage max do 33W - minimalni izlazni svjetlosni tok sustava 4400 lm - zasjenjenost : cut-off (klasa bliještanja minimum G3 – HRN EN 13201 Annex A) - sa ugrađenom prenaponskom zaštitom za DM 6 kV,a za CM 10kV prema EN 61000-4-5 - kompenzirana na min. cosφ 0,95 kod punog opterećenja - klasa električne zaštite II - potezna struja ne smije biti veća od radne (nazivne) struje - zaštita od pregrijavanja smanjenjem radne snage (temperatura okoline većom od 45°C) - zaštita kompletne svjetiljke min. IP 66 - otpornost na udarce za zaštitno staklo ili polikarbonatni pokrov leća min. IK08 - zaštita kompletnog kućišta svjetiljke od korozije - nije dozvoljena primjena svjetiljke sa aktivnim hladilom - zaštita od pregrijavanja smanjenjem radne snage (temperatura okoline većom od 45°C) - kućište LED sustava od vučenog ili lijevanog aluminija - izvedba sa kaljenim zaštitnim staklom ili zaštitnim polikarbonatnim pokrovom - mogućnost za izravnu montažu na stup ili na lučnu/ravnu konzolu - ULOR = 0% - faktor uzvrata boja: min CRI 70 - faktor održavanja ≥0,8 - svjetlosni tok LED modula nakon 100.000 radnih sati minimum 80% incijalnog svjetlosnog toka (uz prosječnu vanjsku temperaturu od 30 °C) - jamstvo proizvođača na kompletnu svjetiljku na min. 5 godina - temperatura boje izvora svjetlosti: 3000 K - programibilni driver - mogućnost smanjivanja snage programiranjem napajanja u koracima definiranim od strane investitora - regulacija sa samostalnim određivanjem središnjeg vremena noći- za svaki interval moguće podesiti intenzitet u rasponu od 0%-100% (dim to off) - ponuditelj treba priložiti kataloški materijal iz kojega se mogu iščitati tražene tehničke svjetiljke prema troškovniku. - licenca o pravu na korištenja ENEC oznake na proizvodu, - certifikat o CE sukladnosti - otpornost na vibracije prema standardu EN 60068-2-6:2008 (ili jednakovrijedno) - otpornost na koroziju prema standardu EN 60068-2-11:1999 (ili jednakovrijedno) | kom | 25 |  | 0
Ponuđeni tip svjetiljke:______________________________ Proizvođač: ______________________________________
1.3 | Nabava i prijevoz kraka javne rasvjete dužine 700 mm za ugradnju na betonski stup, krakovi se isporučuju sa izvedenom antikorozivnom zaštitom postupkom vrućeg cinčanja. | kom | 40 | 0 | 0
1.4 | Stezaljka za probijanje izolacije SKS-a, za spajanje na glavni vodič (16-70 mm2) - odvojni vodič (16-70 mm2), izolirana, otporna na vremenske utjecaje (isitana 4 kV u zraku) s dva vijeka M8 | kom | 80 | 0 | 0
1.5 | Kabel PP00-Y 3x1,5 mm2 (PGP) | m | 100 | 0 | 0
2 | Naselje Greda
2.1 | Nabava i prijevoz cestovne svjetiljke slijedećih karakteristika: - startne snage max do 33W - minimalni izlazni svjetlosni tok sustava 4400 lm - zasjenjenost : cut-off (klasa bliještanja minimum G3 – HRN EN 13201 Annex A) - sa ugrađenom prenaponskom zaštitom za DM 6 kV,a za CM 10kV prema EN 61000-4-5 - kompenzirana na min. cosφ 0,95 kod punog opterećenja - klasa električne zaštite II - potezna struja ne smije biti veća od radne (nazivne) struje - zaštita od pregrijavanja smanjenjem radne snage (temperatura okoline većom od 45°C) - zaštita kompletne svjetiljke min. IP 66 - otpornost na udarce za zaštitno staklo ili polikarbonatni pokrov leća min. IK08 - zaštita kompletnog kućišta svjetiljke od korozije - nije dozvoljena primjena svjetiljke sa aktivnim hladilom - zaštita od pregrijavanja smanjenjem radne snage (temperatura okoline većom od 45°C) - kućište LED sustava od vučenog ili lijevanog aluminija - izvedba sa kaljenim zaštitnim staklom ili zaštitnim polikarbonatnim pokrovom - mogućnost za izravnu montažu na stup ili na lučnu/ravnu konzolu - ULOR = 0% - faktor uzvrata boja: min CRI 70 - faktor održavanja ≥0,8 - svjetlosni tok LED modula nakon 100.000 radnih sati minimum 80% incijalnog svjetlosnog toka (uz prosječnu vanjsku temperaturu od 30 °C) - jamstvo proizvođača na kompletnu svjetiljku na min. 5 godina - temperatura boje izvora svjetlosti: 3000 K - programibilni driver - mogućnost smanjivanja snage programiranjem napajanja u koracima definiranim od strane investitora - regulacija sa samostalnim određivanjem središnjeg vremena noći- za svaki interval moguće podesiti intenzitet u rasponu od 0%-100% (dim to off) - ponuditelj treba priložiti kataloški materijal iz kojega se mogu iščitati tražene tehničke svjetiljke prema troškovniku. - licenca o pravu na korištenja ENEC oznake na proizvodu, - certifikat o CE sukladnosti - otpornost na vibracije prema standardu EN 60068-2-6:2008 (ili jednakovrijedno) - otpornost na koroziju prema standardu EN 60068-2-11:1999 (ili jednakovrijedno) | kom | 15 | 0 | 0
Ponuđeni tip svjetiljke:______________________________ Proizvođač: ______________________________________
2.2 | Nabava i prijevoz kraka javne rasvjete dužine 700 mm za ugradnju na betonski stup, krakovi se isporučuju sa izvedenom antikorozivnom zaštitom postupkom vrućeg cinčanja. | kom | 15 | 0 | 0
2.3 | Stezaljka za probijanje izolacije SKS-a, za spajanje na glavni vodič (16-70 mm2) - odvojni vodič (16-70 mm2), izolirana, otporna na vremenske utjecaje (isitana 4 kV u zraku) s dva vijeka M8 | kom | 30 | 0 | 0
2.4 | Kabel PP00-Y 3x1,5 mm2 (PGP) | m | 40 | 0 | 0
3 | Naselje Druškovec
3.1 | Nabava i prijevoz cestovne svjetiljke slijedećih karakteristika: - startne snage max do 57W - minimalni izlazni svjetlosni tok sustava 7700 lm - zasjenjenost : cut-off (klasa bliještanja minimum G3 – HRN EN 13201 Annex A) - sa ugrađenom prenaponskom zaštitom za DM 6 kV,a za CM 10kV prema EN 61000-4-5 - kompenzirana na min. cosφ 0,95 kod punog opterećenja - klasa električne zaštite II - potezna struja ne smije biti veća od radne (nazivne) struje - zaštita od pregrijavanja smanjenjem radne snage (temperatura okoline većom od 45°C) - zaštita kompletne svjetiljke min. IP 66 - otpornost na udarce za zaštitno staklo ili polikarbonatni pokrov leća min. IK08 - zaštita kompletnog kućišta svjetiljke od korozije - nije dozvoljena primjena svjetiljke sa aktivnim hladilom - zaštita od pregrijavanja smanjenjem radne snage (temperatura okoline većom od 45°C) - kućište LED sustava od vučenog ili lijevanog aluminija - izvedba sa kaljenim zaštitnim staklom ili zaštitnim polikarbonatnim pokrovom - mogućnost za izravnu montažu na stup ili na lučnu/ravnu konzolu - ULOR = 0% - faktor uzvrata boja: min CRI 70 - faktor održavanja ≥0,8 - svjetlosni tok LED modula nakon 100.000 radnih sati minimum 80% incijalnog svjetlosnog toka (uz prosječnu vanjsku temperaturu od 30 °C) - jamstvo proizvođača na kompletnu svjetiljku na min. 5 godina - temperatura boje izvora svjetlosti: 3000 K - programibilni driver- mogućnost smanjivanja snage programiranjem napajanja u koracima definiranim od strane investitora - regulacija sa samostalnim određivanjem središnjeg vremena noći- za svaki interval moguće podesiti intenzitet u rasponu od 0%-100% (dim to off) - ponuditelj treba priložiti kataloški materijal iz kojega se mogu iščitati tražene tehničke svjetiljke prema troškovniku. - licenca o pravu na korištenja ENEC oznake na proizvodu, - certifikat o CE sukladnosti - otpornost na vibracije prema standardu EN 60068-2-6:2008 (ili jednakovrijedno) - otpornost na koroziju prema standardu EN 60068-2-11:1999 (ili jednakovrijedno) | kom | 40 | 0 | 0
Ponuđeni tip svjetiljke:______________________________ Proizvođač: ______________________________________
3.2 | Nabava i prijevoz cestovne svjetiljke slijedećih karakteristika: - startne snage max do 33W - minimalni izlazni svjetlosni tok sustava 4400 lm - zasjenjenost : cut-off (klasa bliještanja minimum G3 – HRN EN 13201 Annex A) - sa ugrađenom prenaponskom zaštitom za DM 6 kV,a za CM 10kV prema EN 61000-4-5 - kompenzirana na min. cosφ 0,95 kod punog opterećenja - klasa električne zaštite II - potezna struja ne smije biti veća od radne (nazivne) struje - zaštita od pregrijavanja smanjenjem radne snage (temperatura okoline većom od 45°C) - zaštita kompletne svjetiljke min. IP 66 - otpornost na udarce za zaštitno staklo ili polikarbonatni pokrov leća min. IK08 - zaštita kompletnog kućišta svjetiljke od korozije - nije dozvoljena primjena svjetiljke sa aktivnim hladilom - zaštita od pregrijavanja smanjenjem radne snage (temperatura okoline većom od 45°C) - kućište LED sustava od vučenog ili lijevanog aluminija - izvedba sa kaljenim zaštitnim staklom ili zaštitnim polikarbonatnim pokrovom - mogućnost za izravnu montažu na stup ili na lučnu/ravnu konzolu - ULOR = 0% - faktor uzvrata boja: min CRI 70 - faktor održavanja ≥0,8 - svjetlosni tok LED modula nakon 100.000 radnih sati minimum 80% incijalnog svjetlosnog toka (uz prosječnu vanjsku temperaturu od 30 °C) - jamstvo proizvođača na kompletnu svjetiljku na min. 5 godina - temperatura boje izvora svjetlosti: 3000 K - programibilni driver - mogućnost smanjivanja snage programiranjem napajanja u koracima definiranim od strane investitora - regulacija sa samostalnim određivanjem središnjeg vremena noći- za svaki interval moguće podesiti intenzitet u rasponu od 0%-100% (dim to off) - ponuditelj treba priložiti kataloški materijal iz kojega se mogu iščitati tražene tehničke svjetiljke prema troškovniku. - licenca o pravu na korištenja ENEC oznake na proizvodu, - certifikat o CE sukladnosti - otpornost na vibracije prema standardu EN 60068-2-6:2008 (ili jednakovrijedno) - otpornost na koroziju prema standardu EN 60068-2-11:1999 (ili jednakovrijedno) | kom | 5 | 0 | 0
Ponuđeni tip svjetiljke:______________________________ Proizvođač: ______________________________________
3.3 | Nabava i prijevoz kraka javne rasvjete dužine 700 mm za ugradnju na betonski stup, krakovi se isporučuju sa izvedenom antikorozivnom zaštitom postupkom vrućeg cinčanja. | kom | 45 | 0 | 0
3.4 | Stezaljka za probijanje izolacije SKS-a, za spajanje na glavni vodič (16-70 mm2) - odvojni vodič (16-70 mm2), izolirana, otporna na vremenske utjecaje (isitana 4 kV u zraku) s dva vijeka M8 | kom | 90 | 0 | 0
3.5 | Kabel PP00-Y 3x1,5 mm2 (PGP) | m | 110 | 0 | 0
4 | Naselje Novaki
4.1 | Nabava i prijevoz cestovne svjetiljke slijedećih karakteristika: - startne snage max do 57W - minimalni izlazni svjetlosni tok sustava 7700 lm - zasjenjenost : cut-off (klasa bliještanja minimum G3 – HRN EN 13201 Annex A) - sa ugrađenom prenaponskom zaštitom za DM 6 kV,a za CM 10kV prema EN 61000-4-5 - kompenzirana na min. cosφ 0,95 kod punog opterećenja - klasa električne zaštite II - potezna struja ne smije biti veća od radne (nazivne) struje - zaštita od pregrijavanja smanjenjem radne snage (temperatura okoline većom od 45°C) - zaštita kompletne svjetiljke min. IP 66 - otpornost na udarce za zaštitno staklo ili polikarbonatni pokrov leća min. IK08 - zaštita kompletnog kućišta svjetiljke od korozije - nije dozvoljena primjena svjetiljke sa aktivnim hladilom - zaštita od pregrijavanja smanjenjem radne snage (temperatura okoline većom od 45°C) - kućište LED sustava od vučenog ili lijevanog aluminija - izvedba sa kaljenim zaštitnim staklom ili zaštitnim polikarbonatnim pokrovom - mogućnost za izravnu montažu na stup ili na lučnu/ravnu konzolu - ULOR = 0% - faktor uzvrata boja: min CRI 70 - faktor održavanja ≥0,8 - svjetlosni tok LED modula nakon 100.000 radnih sati minimum 80% incijalnog svjetlosnog toka (uz prosječnu vanjsku temperaturu od 30 °C) - jamstvo proizvođača na kompletnu svjetiljku na min. 5 godina - temperatura boje izvora svjetlosti: 3000 K - programibilni driver- mogućnost smanjivanja snage programiranjem napajanja u koracima definiranim od strane investitora - regulacija sa samostalnim određivanjem središnjeg vremena noći- za svaki interval moguće podesiti intenzitet u rasponu od 0%-100% (dim to off) - ponuditelj treba priložiti kataloški materijal iz kojega se mogu iščitati tražene tehničke svjetiljke prema troškovniku. - licenca o pravu na korištenja ENEC oznake na proizvodu, - certifikat o CE sukladnosti - otpornost na vibracije prema standardu EN 60068-2-6:2008 (ili jednakovrijedno) - otpornost na koroziju prema standardu EN 60068-2-11:1999 (ili jednakovrijedno) | kom | 10 | 0 | 0
Ponuđeni tip svjetiljke:______________________________ Proizvođač: ______________________________________
4.2 | Nabava i prijevoz kraka javne rasvjete dužine 700 mm za ugradnju na betonski stup, krakovi se isporučuju sa izvedenom antikorozivnom zaštitom postupkom vrućeg cinčanja. | kom | 10 | 0 | 0
4.3 | Stezaljka za probijanje izolacije SKS-a, za spajanje na glavni vodič (16-70 mm2) - odvojni vodič (16-70 mm2), izolirana, otporna na vremenske utjecaje (isitana 4 kV u zraku) s dva vijeka M8 | kom | 20 | 0 | 0
4.4 | Kabel PP00-Y 3x1,5 mm2 (PGP) | m | 30 | 0 | 0
| ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL UKUPNO | € |  |  | 0
B. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
1 | Naselje Biljevec
1.1 | Koordinacija sa HEP ODS d.o.o. Elektrom Varaždin radi iskapčanja NN mreže radi ugradnje svjetiljaka na postojeće stupove NN mreže | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Ugradnja kraka javne rasvjete na betonski stup | kom | 40 |  | 0
1.3 | Ugradnja svjetiljke na ugrađenu konzolu na betonskom stupu visine 8 m, sa ožičenjem i spajanjem do pune funkcionalnosti (spajanje i montaža otcjepnih stezaljki i spajanje kabela) | kom | 40 |  | 0
1.4 | Mjerenje, ispitivanje i izrada protokola prema propisima | kpl | 1 |  | 0
2 | Naselje Greda
2.1 | Koordinacija sa HEP ODS d.o.o. Elektrom Varaždin radi iskapčanja NN mreže radi ugradnje svjetiljaka na postojeće stupove NN mreže | kpl | 1 |  | 0
2.2 | Ugradnja kraka javne rasvjete na betonski stup | kom | 15 |  | 0
2.3 | Ugradnja svjetiljke na ugrađenu konzolu na betonskom stupu visine 8 m, sa ožičenjem i spajanjem do pune funkcionalnosti (spajanje i montaža otcjepnih stezaljki i spajanje kabela) | kom | 15 |  | 0
2.4 | Mjerenje, ispitivanje i izrada protokola prema propisima | kpl | 1 |  | 0
3 | Naselje Druškovec
3.1 | Koordinacija sa HEP ODS d.o.o. Elektrom Varaždin radi iskapčanja NN mreže radi ugradnje svjetiljaka na postojeće stupove NN mreže | kpl | 1 |  | 0
3.2 | Ugradnja kraka javne rasvjete na betonski stup | kom | 45 |  | 0
3.3 | Ugradnja svjetiljke na ugrađenu konzolu na betonskom stupu visine 8 m, sa ožičenjem i spajanjem do pune funkcionalnosti (spajanje i montaža otcjepnih stezaljki i spajanje kabela) | kom | 45 |  | 0
3.4 | Mjerenje, ispitivanje i izrada protokola prema propisima | kpl | 1 |  | 0
4 | Naselje Novaki
4.1 | Koordinacija sa HEP ODS d.o.o. Elektrom Varaždin radi iskapčanja NN mreže radi ugradnje svjetiljaka na postojeće stupove NN mreže | kpl | 1 |  | 0
4.2 | Ugradnja kraka javne rasvjete na betonski stup | kom | 10 |  | 0
4.3 | Ugradnja svjetiljke na ugrađenu konzolu na betonskom stupu visine 8 m, sa ožičenjem i spajanjem do pune funkcionalnosti (spajanje i montaža otcjepnih stezaljki i spajanje kabela) | kom | 10 |  | 0
4.4 | Mjerenje, ispitivanje i izrada protokola prema propisima | kpl | 1 |  | 0
| ELEKTROMONTAŽNI RADOVI UKUPNO | € |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A. | ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL |  |  |  | 0
B. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO (A+B): |  |  |  | 0
|  | PDV 25%: |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
PONUDITELJ: Troškovnik ovjererava: _______________________________ Potpis i pečat